## Slide 1
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA
Modulo 1 · Agua superficial y subterranea
El valor lo fija la norma de tu pais; el metodo, no cambia de frontera
CENESAM · Centro de Especialización Ambiental

## Slide 2
Contenido del modulo
Leccion 1 · Base legal, marco por pais y parametros a evaluar
Leccion 2 · Ubicacion de puntos, muestreo, aforo y cadena de custodia
Leccion 3 · Informe tecnico y uso responsable de la IA
Cuatro tableros interactivos y seis descargables
Diez prompts de IA aplicados al monitoreo de agua
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
1

## Slide 3
Las dos normas que nunca deben confundirse
Una fija la calidad que debe tener EL CUERPO DE AGUA, segun el uso asignado. Otra fija lo que puede contener UNA DESCARGA, segun la actividad del titular. Son instrumentos distintos, con valores distintos y sujetos distintos.
Compararlas entre si invalida el informe completo
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
2

## Slide 4
Marco normativo por pais (1 de 2)
Calidad del cuerpo de agua y descargas
Pais | Normas de referencia
Peru | D.S. 004-2017-MINAM · LMP sectoriales y VMA
Mexico | Declaratorias de CONAGUA · NOM-001-SEMARNAT-2021
Colombia | Decreto 1076 de 2015 · Resolucion 631 de 2015
Chile | NCh 1333 (1978) y NSCA · D.S. 90/2000 y D.S. 609
Ecuador | Acuerdo 097-A, Anexo 1 — norma unica
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
3

## Slide 5
Marco normativo por pais (2 de 2)
La referencia se abre siempre en la fuente oficial
Pais | Normas de referencia
Brasil | CONAMA 357/2005 · CONAMA 430/2011
Argentina | Ley 25.688 · normativa provincial
Bolivia | RMCH D.S. 24176/1995 — norma unica
Costa Rica | D.E. 33903-MINAE-S · D.E. 33601-MINAE-S
Panama | DGNTI-COPANIT 35-2019
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
4

## Slide 6
La categoria de uso no la elige el consultor
La asigna la autoridad segun el uso real del cuerpo de agua
Un mismo rio puede tener tramos con clases distintas
Elegir la clase mas comoda es una observacion segura en supervision
Si no esta formalmente asignada, se declara el vacio y se justifica el criterio
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
5

## Slide 7
Parametros: los que viajan y los que no
La primera division no es quimica, es logistica
Se miden en campo | Por que no viajan
pH | Cambia al desgasificarse el CO2
Temperatura | Es propiedad del momento y del punto
Oxigeno disuelto | Se altera con la agitacion y el aire
Conductividad | Coherencia con el resto de datos de campo
Caudal | No es propiedad de la muestra, sino del cauce
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
6

## Slide 8
Metal total y metal disuelto no son lo mismo
El disuelto exige FILTRAR A 0,45 MICRAS EN CAMPO antes de acidificar. Si se filtra en el laboratorio dias despues, el resultado ya no corresponde a lo que habia en el rio.
Varias normas exigen uno u otro segun la categoria: pedir el que no es obliga a repetir la campana
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
7

## Slide 9
Envases y preservacion (1 de 2)
Criterios de la tabla II de 40 CFR 136.3 (US EPA)
Parametro | Envase y preservacion
DBO5 | Plastico o vidrio · sin preservante · <= 6 C, oscuridad · 48 h
DQO | H2SO4 a pH < 2 · <= 6 C · 28 dias
Aceites y grasas | VIDRIO · H2SO4 · NO enjuagar el frasco · 28 dias
Metales totales | Plastico · HNO3 a pH < 2 · 6 meses
Metales disueltos | Filtrar 0,45 um EN CAMPO y luego acidificar
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
8

## Slide 10
Envases y preservacion (2 de 2)
Confirma volumenes con tu laboratorio antes de la campana
Parametro | Envase y preservacion
Mercurio | Frasco dedicado · HNO3 · <= 6 C · 28 dias
Cianuro WAD | NaOH a pH > 12 · <= 6 C, oscuridad · 14 dias
Coliformes | ESTERIL · < 10 C · MAXIMO 8 HORAS
Volatiles | Vial de vidrio · HCl · SIN ESPACIO DE CABEZA · 14 dias
Nitratos y nitritos | Plastico · sin preservante · <= 6 C · 48 h
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
9

## Slide 11
Dos cifras que corrigen bibliografia antigua
EPA exige <= 6 C, valor que SUSTITUYE EXPRESAMENTE al "4 C" de los metodos viejos que aun circulan en manuales. Y la microbiologia va a < 10 C con un maximo de 8 HORAS, no 24.
Si el traslado es mas largo, ese resultado no es defendible
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
10

## Slide 12
Orden de llenado de los frascos
Primero los que no admiten agitacion: volatiles y oxigeno disuelto
Los frascos con preservante NO se enjuagan con la muestra
Etiquetado inmediato, antes de guardar el frasco, no al final de la jornada
Refrigeracion inmediata, sin contacto directo del hielo con la etiqueta
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
11

## Slide 13
Criterios para ubicar cada estacion
La red debe permitir atribuir, no solo describir
Estacion | Donde y para que
Control | Aguas arriba, fuera de influencia: la referencia del tramo
Influencia | Aguas abajo, FUERA de la zona de mezcla
Tributarios | En la desembocadura, antes de unirse al cauce
Captaciones | Antes del punto de uso: la calidad que recibe el usuario
Comparabilidad | Mismo tipo de flujo, sustrato y profundidad
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
12

## Slide 14
La zona de mezcla
Una descarga no se homogeneiza al instante: hay un tramo donde el efluente y el rio circulan como dos masas distintas. Muestrear ahi da un resultado que no representa ni al efluente ni al cuerpo de agua, y depende de en que punto de la seccion se metio el frasco.
Se estima con ancho, profundidad, velocidad y relacion de caudales, y se confirma en campo
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
13

## Slide 15
Metodos de aforo de caudal
Sin caudal no hay carga contaminante ni dilucion
Metodo | Cuando se usa y que vigilar
Area-velocidad | El de referencia en cauces naturales; verticales suficientes
Flotador | Estimacion rapida; se declara como aproximada
Volumetrico | Caudales pequenos; repetir y promediar
Vertedero o canaleta | Exige que se cumplan sus condiciones de instalacion
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
14

## Slide 16
Una concentracion sin caudal es un dato a medias
La misma carga contaminante produce concentraciones muy distintas segun el caudal del dia. Comparar dos campanas sin declarar el caudal de cada una puede mostrar una "mejora" que solo fue una crecida.
El aforo se hace ANTES de perturbar el punto
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
15

## Slide 17
Agua subterranea: otro problema, no una variante
El objetivo es representar al acuifero, no al agua estancada del pozo
Aspecto | Criterio
Purga | Varios volumenes de columna, o hasta estabilizacion
Estabilizacion | pH, conductividad, temperatura y turbidez, con criterio declarado
Bajo caudal | Bombeo lento con celda de flujo, para no arrastrar particulas
Bomba | A la altura de la rejilla, sin removerla ni apoyarla en el fondo
Registro | Nivel estatico, nivel dinamico, caudal y volumen purgado
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
16

## Slide 18
El error que mas veces se comete en pozos
Muestrear sin purgar, o purgar tan rapido que se arrastra sedimento. En ambos casos el resultado de metales sube por particulas en suspension, no porque el acuifero este afectado.
Y el informe termina atribuyendo a la actividad algo que causo la bomba
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
17

## Slide 19
Control de calidad en campo
Los blancos viajan declarados en la cadena de custodia
Muestra de control | Que demuestra
Blanco viajero | Que el traslado y el almacenamiento no contaminaron
Blanco de campo | Que el ambiente del punto no contamino la muestra
Blanco de equipo | Que la descontaminacion entre puntos fue efectiva
Duplicado | La reproducibilidad del muestreo y del analisis
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
18

## Slide 20
La cadena de custodia son cuatro firmas
Coordinador de brigada, operador del muestreo, custodio de la muestra y recepcion en laboratorio. No es un papel que acompana la caja: es una CADENA DE RESPONSABILIDADES NOMINALES, y cada eslabon firma lo que recibe.
El eslabon sin firmar es exactamente el punto por donde se rompe la trazabilidad
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
19

## Slide 21
Verificar el laboratorio: tres comprobaciones
Esta acreditado? Registro identificable en el directorio del organismo nacional
Lo estaba en la FECHA DEL ENSAYO? La acreditacion tiene periodo de vigencia
El alcance cubre ESE parametro en ESTA matriz? Se otorga por metodo, parametro y matriz
Es el error mas frecuente y el menos visible: la acreditacion no es global
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
20

## Slide 22
Uso responsable de la IA en monitoreo de agua
La IA toca las PALABRAS del informe, nunca sus numeros
No le pidas el valor de la norma: puede darte el de otro pais o una version derogada
No le pidas la categoria de uso: la asigna la autoridad segun el uso real
Si aporta: revisar el plan, auditar coherencias, redactar desde TU tabla cerrada
Superar un valor es un hecho medido; "contaminado" es una conclusion que exige mas evidencia
CENESAM · Monitoreo de la Calidad Ambiental · Módulo 1
21

## Slide 23
Material del modulo
Cuatro tableros interactivos · Guia tecnica en PDF
Libro de trabajo, plantilla de caudal y tablero de resultados en Excel · 10 prompts de IA
CENESAM · Centro de Especializacion Ambiental